福 建 洁 博 利 厨 卫 科 技 有 限 公 司

产品/模块技术规格书

文件名称：   BC-KZH-9168控制盒规格书

文件编号：

版    次：            V1.0

编制/日期：    2024年06月04日

审查/日期：

核准/日期：

修改记录：

| 版本号 | 更改日期 | 更改人 | 备注 | ECN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2024.06.04 | 阮旺兴 | 新建 |  |

目录

1.	范围	1

2.	参考标准	1

3.	使用条件	1

4.	结构	1

5.	产品参数规格与性能	1

6.	贮存	2

7.	检测与要求	2

- 范围

本规格书适用于GBL-9166面盆感应模块项目，用以定义GBL-9166面盆感应模块的功能模块和控制系统；

本规格书定义了GBL-9166面盆感应模块的使用条件、结构、功能、性能参数、贮存、检验与要求等内容。

- 参考标准

CJ/T 194-2014  非接触式给水器具

- 使用条件

工作场景：厨房/卫生间

环境温度：1℃～55℃

相对湿度：10%RH ～95%RH

工作水压：0.05MPa≤P≤0.8MPa

适用水温：4℃～60℃

供电电源：需配合感应模块

- 结构

配置控制盒效果图（详细参数见工程图纸）

- 产品参数规格与性能

| 使用水温范围 | 4℃～65 ℃ |
| --- | --- |
| 电磁阀参数 | DC 4.5V/20ms |
| 使用压力范围 | 0.05-0.8MPa |
| 水流量 | 动态压力0.1MPa的条件下，控制盒水流量≧8L/min |
| 密封性能 | 进水口水压分别为0.05 MPa、 0.6 MPa时，给水器各密封部位及出水口处应无渗漏。 |
| 阀体强度 | 进水口水压调到0.9 MPa时，历时30 S阀体及各连接部位应无变形、无渗漏。 |
| 承受爆破压力 | 2.5MPa保持60S不变形、不渗漏 |
| 开启时间 | 从感应到出水，时间不超过1s（配合龙头感应模块） |
| 关闭时间 | 从停止感应到关闭，关水时间不超过1.5s（配合龙头感应模块） |
| 耐高低温性能 | 1.将给水器放置于（55±2）℃试验箱内存储4h后，再置于室温恢复2h后应符合密封性能、阀体强度要求。 2.将给水器放置于（-10±3）℃试验箱内存储4h后，再置于室温恢复2h后应符合密封性能、阀体强度要求。 |
| 耐潮湿性能 | 将给水器放置于（-10±3）℃试验箱内存储4h后，再置于室温恢复2h后应符合密封性能、阀体强度要求。 |
| 工作寿命 | 50万周期以上 |

- 贮存

应贮存在通风良好干燥的室内。

存储环境温度：-20℃～65℃，相对湿度：≤80%RH。

参照功能及性能

- 检测与要求

参照产品参数规格与性能